谈 判 文 件

项目名称：番禺天河城车场系统维保项目

采 购 人：	粤海物业管理有限公司万亚分公司

总目录

第一章 项目要求

第二章 报价表

第三章 响应文件格式

第一章 项目要求

一、项目概况

1. 项目名称：番禺天河城车场系统维保项目

2. 项目地点：广州市番禺区南村镇汉溪大道东366号番禺天河城

3. 项目合同周期为：两年。

4. 项目简介：负责根据实际情况，对番禺天河城购物中心范围停车收费、车位诱导等车场子系统进行维护保养和系统调试等，保证每月系统的各项功能齐全，且运行正常；制定采购人系统的月度维保计划供采购人审定。

5. 采购范围：详见第一章第五项“项目具体要求”。

二、供应商资格（下述资料未提供或有遗漏提供，采购人将按否决谈判资格处理）

1. 供应商具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书。

2.供应商具有“杭州立方控股股份有限公司”的原厂技术支持授权文件。

3. 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入严重失信主体名单，未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单。

4. 两个或两个以上供应商的法定代表人为同一个人的，或者存在控股和被控股关系的，只接受其中一个供应商谈判。

5. 本次谈判不接受联合体。

三、谈判须知及联系方式

1.要求密封形式提交，文件封面注明项目名称和公司名称。

2.谈判文件递交截止时间：2025年10月24日（星期五）12时。

（工作时间：9：00－12：30，14：00－17：30）

地点: 广州市番禺区南村镇汉溪大道东362号番禺粤海广场写字楼24楼行政综合部

文件递交联系人：阮小姐         联系电话：（020）84508237

邮箱：wyxzbztbz@teemall.com.cn

项目咨询联系人：杨先生         联系电话：13631260032

3.谈判文件递交截止时间后，供应商不得撤回其谈判文件。

4.谈判结束后，我方不退回供应商提交的谈判文件。

5.供应商有以下行为将列入采购方黑名单，将有可能两年内或永久无法与采购方合作：

5.1除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.2供应商有弄虚作假、围标、串标违法、违规行为。

6. 评审后将电话通知成交供应商（未成交的供应商将不予通知，但在一个月内可向联系人查询结果）。

7.装订打印要求：A4纸正反面打印，订书钉或长尾夹装订即可（不要胶装）。响应文件需同时提供纸质版和PDF格式电子文档，电子文档以电子光盘或U盘形式附在密封文件袋内。

四、响应文件构成

1.  响应供应商资格证明材料包括：

1.1营业执照复印件；

1.2法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证复印件；

1.3授权委托书原件及被授权人身份证复印件，要求提供近半年连续3个月在响应供应商单位缴纳社保的证明；

1.4响应供应商基本情况表。

2. 杭州立方控股股份有限公司的原厂技术支持授权文件(含纸质盖章版和电子版各一份；电子版要求为PDF文档，附在密封的响应文件袋中，以电子光盘或U盘形式提交)。

3. 报价表（含纸质盖章版和电子版各一份；电子版要求为EXCEL文档，附在密封的响应文件袋中，以电子光盘或U盘形式提交）。

五、项目具体要求

负责根据实际情况，对番禺天河城购物中心范围停车收费、车位诱导等车场子系统进行维护保养和系统调试等，保证每月系统的各项功能齐全，且运行正常；制定采购人系统的月度维保计划供采购人审定。

包括但不限于如下分项内容：

（1）工作站维保；

（2）服务器维保；

（3）平台软件维保；

（4）终端设备及软件维保；

（5）线路通讯与供电维保；

（6）数据更新调整；

（7）数据库维保；

（8）第三方平台数据对接维保。

1.利用购物中心非营业时间（22:30时至09：30时）实施维保施工。每次施工完成后需清理现场，不能影响番禺天河城的正常经营。

2.维保公司保障每月系统运行稳定，系统的停用性故障每月不得大于两次，且需承担停用时段造成的经济损失并出具故障报告。

3.维保公司提供7*24小时技术咨询、检测、应急维修、维护保养服务。接到采购人紧急维护通知后2小时内派员赶到现场，并在24小时内处理好故障，排除故障，并经甲乙双方确认。如需维修更换配件，则在采购人代表确认同意后，按《番禺天河城车场系统维修报价表》里的报价更换。

4.每半年对系统的网络安全进行安全评估，并出具专项评估报告和整改建议。

5.施工时需做好施工计划和安全防护措施，不得损坏公共区域、租区的设施及物品等。

6.维保标准以《车场系统设备表及维保要求》文件要求为准。

7.承包方式：本工程采用合同总价包干,提供增值税专用发票。

8.我司可根据项目本身和日后经营使用的需要对项目需求予以适当的增减、变更。

9.维保公司提供的维保服务应取得“杭州立方控股”原厂技术授权，能保障系统稳定运行，能按采购人要求处理各类型故障。

10.维保公司派遣项目现场作业的人员需持有有效期内的电工特种作业操作证。

六、车场系统设备表及维保要求

| 主要设备 | 数量 | 维保周期 | 维保标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作站 | 2套 | 1次/月度 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.Windows运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与客户端运行正常； 5.动态显示，图形、数据不缺失； 6.硬件运行正常，通讯与供电正常。 |
| 服务器 | 2套 | 1次/月度 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.Windows系统运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与管理端运行正常； 5.数据库运行正常且每月备份一次于分盘存储； 6.动态显示，图形、数据不缺失； 7.硬件运行正常，通讯与供电正常。讯与供电正常。 |
| 平台软件 | 2套 | 1次/月度 | 1.平台软件运行及界面显示正常； 2.功能切换及运作流畅； 3.显示信息和数据准确； 4.操作指令与数据处理响应流畅； 5.无影响正常运作软件漏洞； 6.动态显示，图形、数据不缺失； 7.对外接口数据传输正常。 |
| 寻车终端 | 15套 | 1次/月度 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.内核系统运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与客户端运行正常； 5.动态显示，图形、数据不缺失； 6.硬件运行正常。 |
| 入口组合余位显示屏 | 4套 | 1次/月度 | 1.运行及界面显示正常； 2.显示信息准确； 3.通讯与供电正常； |
| 车辆引导信息屏 | 56套 | 1次/月度 | 1.运行及界面显示正常； 2.显示信息准确； 3.通讯与供电正常； |
| 车位探测器 | 823套 | 1次/月度 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.识别信息准确； 4.动态数据不缺失 5.通讯与供电正常(含电源适配器维修或替换)； |
| 车位诱导网络控制器 | 43套 | 1次/月度 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.通讯与供电正常； |
| 超声波探测器 | 368套 | 1次/月度 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.识别信息准确； 4.动态显示，图形、数据不缺失 5.通讯与供电正常； |
| 高速闸机 | 8套 | 2次/月度，每次间隔大于10个日历天 | 1.运行及响应正常； 2.电机及机械运作正常； 3.地感与雷达运行正常； 4.通讯与供电正常。 |
| 无人值守机器人 | 9套 | 2次/月度，每次间隔大于10个日历天 | 1.运行及响应正常； 2.信息显示及播报运作正常； 3.地感运行正常； 4.通讯与供电正常。 |

1.合同承包工程范围包含番禺天河城购物中心（大小L、地下停车场）范围内的所有停车收费、车位诱导等车场子系统设备设施（含线路）维保工作。

2. 维保标准以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2015）、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）等国家相关技术标准和规范。

3.《单价200元及以下维保工作清单表》表单中各项为承包方已包含合同总价中的维保服务，不额外计价。

| 单价200元及以下维保工作清单表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号/规格 |
| 1 | 维修维修更换水晶头 | 与原规格一致 |
| 2 | 维修更换继电器 | 与原规格一致 |
| 3 | 维修更换通讯线缆 | 5米以内（含蛇皮管），与原规格一致 |
| 4 | 维修更换接线端线耳 | 与原规格一致 |
| 5 | 维修更换网线跳线 | 5米以内（含蛇皮管），与原规格一致 |
| 6 | 维修更换电源线 | 5米以内（含蛇皮管），与原规格一致 |
| 7 | 维修更换档杆配件 | 与原规格一致 |
| 8 | 维修更换固定配件 | 与原规格一致 |
| 9 | 机械润滑 | 与原规格一致 |
| 10 | 维修更换闸机弹簧 | 与原规格一致 |
| 11 | 维修更换各电箱与设备机箱门锁 | 与原规格一致 |
| 12 | 维修更换机器人二维码板 | 与原规格一致 |
| 13 | 维修更换机器人拾音器或扬声器 | 与原规格一致 |
| 14 | 维修更换地感处理器接线底座 | 与原规格一致 |
| 15 | 维修更换电源开关 | 与原规格一致 |

七、谈判过程

1．谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予参加谈判的响应供应商平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。递交响应文件的供应商多于10家的（含10家），组织报价前5名的供应商进行谈判；递交响应文件的供应商少于10家的，组织报价前3名的供应商进行谈判。

2．谈判方式可为电话或视频或当面谈判，视项目情况由谈判小组决定。

- 八、评定成交的评审方法和标准

1.本项目按照最低价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评审价）的响应供应商作为成交供应商（商务部分得分=维保商务得分*80%+维修（参考）商务得分*20%）。

第二章 报价表

报价表1

| 番禺天河城车场系统维保报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |  |
| 1 | 车场收费与车位诱导系统工作站 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.Windows运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与客户端运行正常； 5.动态显示，图形、数据不缺失； 6.硬件运行正常，通讯与供电正常； 7.品牌：杭州立方控股。 数量：2套 | 套次 | 48.00 |  |  | 维保期24个月，2套，工程量合计2*24=48 |
| 2 | 车场收费与车位诱导系统服务器 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.Windows系统运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与管理端运行正常； 5.数据库运行正常且每月备份一次于分盘存储； 6.动态显示，图形、数据不缺失； 7.硬件运行正常，通讯与供电正常。 数量：2套 | 套次 | 48.00 |  |  | 维保期24个月，2套，工程量合计2*24=48 |
| 3 | 车场收费与车位诱导系统平台软件 | 1.平台软件运行及界面显示正常； 2.功能切换及运作流畅； 3.显示信息和数据准确； 4.操作指令与数据处理响应流畅； 5.无影响正常运作软件漏洞； 6.动态显示，图形、数据不缺失； 7.对外接口数据传输正常； 8.品牌：杭州立方控股。 数量：2套 | 套次 | 48.00 |  |  | 维保期24个月，2套，工程量合计2*24=48 |
| 4 | 寻车终端 | 1.系统软件运行及界面显示正常； 2.内核系统运行正常，系统无病毒； 3.显示信息和历史记录信息准确； 4.系统应用程序与客户端运行正常； 5.动态显示，图形、数据不缺失； 6.一年两次设备定位更新； 7.硬件运行正常； 8.品牌：杭州立方控股。 数量：15套 | 套次 | 360.00 |  |  | 维保期24个月，15套，工程量合计15*24=360 |
| 5 | 入口组合余位显示屏 | 1.运行及界面显示正常； 2.显示信息准确； 3.通讯与供电正常； 4.一年一次区位数据更新； 5.品牌：杭州立方控股。 数量：4套 | 套次 | 96.00 |  |  | 维保期24个月，4套，工程量合计4*24=96 |
| 6 | 车辆引导信息屏 | 1.运行及界面显示正常； 2.显示信息准确； 3.通讯与供电正常； 4.一年一次区位数据更新； 5.品牌：杭州立方控股。 数量：56套 | 套次 | 1344.00 |  |  | 维保期24个月，56套，工程量合计56*24=1344 |
| 7 | 车位探测器 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.识别信息准确； 4.动态数据不缺失 5.通讯与供电正常(含电源适配器维修或替换)； 6.品牌：杭州立方控股。 数量：823套 | 套次 | 19752.00 |  |  | 维保期24个月，823套，工程量合计823*24=19752 |
| 8 | 车位诱导网络控制器 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.通讯与供电正常； 4.品牌：杭州立方控股。 数量：43套 | 套次 | 1032.00 |  |  | 维保期24个月，43套，工程量合计43*24=1032 |
| 9 | 超声波探测器 | 1.运行及界面显示正常； 2.内核程序运行正常； 3.识别信息准确； 4.动态显示，图形、数据不缺失 5.通讯与供电正常； 6.品牌：杭州立方控股。 数量：368套 | 套次 | 8832.00 |  |  | 维保期24个月，368套，工程量合计368*24=8832 |
| 10 | 高速闸机 | 1.运行及响应正常； 2.电机及机械运作正常； 3.地感与雷达运行正常； 4.通讯与供电正常； 5.品牌：杭州立方控股。 数量：8套 | 套次 | 384.00 |  |  | 维保期24个月,每月两次，8套，工程量合计8*24*2=384 |
| 11 | 无人值守机器人 | 1.运行及响应正常； 2.信息显示及播报运作正常； 3.地感运行正常； 4.通讯与供电正常； 5.品牌：杭州立方控股。 数量：9套 | 套次 | 432.00 |  |  | 维保期24个月，每月两次，9套，工程量合计9*24*2=432 |
| 含税合计（不含增值税合计+增值税金额）： 元（大写：人民币 ） 不含增值税合计： 元，增值税金额： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票：本项目要求开具税率为 ％的增值税专用发票(必填项)。 |  |  |  |  |  |  |  |

附注：
1、以上报价表中所有数字在小数点后第三位四舍五入后保留两位小数。 
2、本项目采用固定含税总价包干方式，上表中的合同总价已包括该项目维护保养范围内（不含维修部分内容）的人工费、材料费、材料损耗、安装辅材费、材料运输及二次搬运费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、全程夜间施工、临时用电工程废料清运处理费、工程验收费、工程保管费、保修期服务费、与知识产权相关的费用、技术及其他资料使用费、管理费、规费及工程开工至竣工验收备案等一切批准、许可、备案手续的费用等所有直接费、间接费及税金、利润，亦已包含工程施工过程中的一切风险因素的代价。合同总价已包括执行和完成本工程所述项目维护保养的全部工作、服务和本工程虽没有明文列出、但属完成承包工程应附加、连带完成的相关工作、服务的费用，如发生需维修更换配件，则在甲方代表确认同意后，另按《番禺天河城车场系统维修报价表》里的报价更换。

响应供应商（盖章）：

日期：

报价表2

| 番禺天河城车场系统维修报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 计量单位 | 含税综合单价（元） | 备注 |
| 1 | 停车收费平台软件迁移 | 与现场规格一致 | 1 | 项 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 2 | 车位诱导平台软件迁移 | 与现场规格一致 | 1 | 项 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 3 | 寻车终端 | 与现场规格一致 | 1 | 台 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 4 | 入口组合余位显示屏 | 与现场规格一致 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 5 | 入口组合余位显示屏电源适配器 | 防水、与旧适配器电流规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 6 | 车辆引导信息屏 | 与现场规格一致，含控制板 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 7 | 车辆引导信息屏电源适配器 | 与旧适配器电流规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 8 | 车位探测器 | 与现场规格一致、最大满足3车位使用 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 9 | 网络控制器 | 与现场规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 10 | 超声波探测器 | 与现场规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 11 | 超声波探测器电池更换(含电池) | 与现场规格一致 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 12 | 高速闸机 | 与现场规格一致，含旧机拆除、安装新机、拆装搬运 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 13 | 机器人 | 与现场规格一致，含旧机拆除、安装新机、拆装搬运 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 14 | 识别枪机 | 与现场规格一致 | 1 | 套 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 15 | 挡车杆 | 与现场规格一致 | 1 | 根 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 16 | 车辆检测雷达器 | 与现场规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 17 | 地感检测处理器 | 与现场规格一致 | 1 | 个 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 18 | 车位诱导系统地图更新部署(1楼层/次) | 与现场规格一致 | 1 | 项 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 19 | 车辆引导信息屏区位数调整(1单屏/次) | 与现场规格一致 | 1 | 项 |  | 品牌：杭州立方控股 |
| 含税总价： 元（大写： ） 不含税总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |
| 请在“□”处勾选开具发票种类，并在空白处填写税率（优先提供增值税专用发票，勾选增值税普通发票不需填写税率）： 1.□增值税普通发票，税率为： % 2.□增值税专用发票，税率为： % |  |  |  |  |  |  |
| 附注： 1.以上报价表中所有数字在小数点后第3位四舍五入后保留两位小数。 2.以上报价表中所填入的配件材料费、管理费、利润、规费税金、材料运输、税费等全部费用，供应商不再另行要求采购人增加或支付任何其他费用。 |  |  |  |  |  |  |

响应供应商（盖章）：

日期：

第三章 响应文件格式

## 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 项目名称：番禺天河城车场系统维保项目 响应供应商名称（必填）： 被授权人姓名（必填）： 电话（必填）： 邮箱（必填）： (截止时间1)之前不得启封

格式1

## 谈 判 函

致：粤海物业管理有限公司万亚分公司

我方确认收到贵方番禺天河城车场系统维保项目谈判文件，(响应供应商名称) 作为响应供应商已正式授权(响应供应商被授权人全名、职务)为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守谈判文件的各项规定，自愿参加谈判, 并已清楚谈判文件的要求   及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本谈判自谈判截止之日起90天内有效。如果我们的谈判被接受，则直至合同生效时止，本谈判始终有效并不撤回已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购单位与谈判小组要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解采购单位与谈判小组并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解采购单位拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效谈判处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次谈判活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购单位。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：（响应供应商地址、邮箱地址）

响应供应商名称:

响应供应商公章：

电话：

邮箱：

备注：本谈判函内容不得擅自删改,否则视为无效报价。

格式2

法定代表人证明书

在我公司任           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

响应供应商名称：        (盖章)

年    月    日

格式3

授权委托书

粤海物业管理有限公司万亚分公司：

我公司现授权委托（被授权人姓名）为我公司的被授权人，该被授权人代表我公司以我公司的名义参加贵司组织的番禺天河城车场系统维保项目的谈判活动，全权处理与本次谈判有关的一切事务。

上述被授权人无转委托权。

特此委托。

附：

- 被授权人近半年连续3个月在供应商缴纳社保的证明

- 被授权人身份证复印件正反面

被授权人姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：

电话：

响应供应商名称：         （盖章）

被授权人：     （签名/盖章）

年   月   日